Wyszków, dnia: ……………...

Nasz znak: TO/……/…….

Wnioskodawca: ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………...

Dotyczy:

Zapewnienia dostawy czynnika grzewczego. Wniosek z dnia…………, oraz określenia warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla inwestycji zlokalizowanej na działce. nr ……….…….przy ul…………………………w Wyszkowie.

Zapotrzebowanie ciepła: ΣQ = ….. kW w tym:

- Qc.o. = …… kW,

- Qc.w.u. = …. kW,

- Qc.t. = …… kW.

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że zapewniamy przyłączenie ww. obiektu/budynku/inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dostawę ciepła dla zabezpieczenia jego potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, o ww. mocy przyłączeniowej na poniższych warunkach:

Warunki techniczne przyłączenia:

Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.

- Miejscem dostarczania energii cieplnej będzie węzeł cieplny zlokalizowany w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, znajdującym się w przyłączanym obiekcie.

Parametry pracy miejskiej sieci ciepłowniczej w miejscu przyłączenia.

W sezonie grzewczym:

- Obliczeniowa temperatura sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego wynosi: 100/650C.

W sezonie letnim:

- Stała temperatura czynnika grzewczego wynosi 65/400 C.

- Wartość ciśnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu włączenia, na potrzeby projektowe wynosi:

- na zasilaniu   – ok.            [kPa],

- na powrocie   – ok.            [kPa],

- dyspozycyjne – ok .           [kPa].

- Obliczeniowe natężenie przepływu;

- w sezonie grzewczym……m3/h

- poza sezonem grzewczym…….. m3/h

Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego.

- Pomieszczenie węzła cieplnego należy zlokalizować przy ścianie zewnętrznej obiektu, 
od strony sieci, w celu umożliwienia doprowadzenia przyłącza z zewnątrz bezpośrednio 
do węzła.

- Zaleca się lokalizację węzła cieplnego w centralnej części budynku, z uwagi na układ instalacji wewnętrznej.

- Pomieszczenie węzła musi być wydzielone, nie może służyć innym celom i nie może być przechodnie.

- Zaleca się, aby minimalna powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na dwufunkcyjny węzeł cieplny wynosiła: 12m2, (minimalna szerokość pomieszczenia 2,5m)

- Pomieszczenie węzła cieplnego winno zostać wskazane przez Wnioskodawcę.

- Wyposażenie pomieszczenia węzła cieplnego w wentylację, oświetlenie,  instalację wod-kan. - zgodnie z normą PN-B-02423:1999.

Wymogi dla projektowania węzła cieplnego.

- Połączenie instalacji wewnętrznej z siecią przewidzieć przez węzeł wymiennikowy . Zaleca  się wymienniki typu JAD lub płytowe, których moc cieplna powinna być powiększona o min. 30% w stosunku do wielkości wyliczonych dla potrzeb budynku w warunkach obliczeniowych i przy podanych parametrach pracy sieci cieplnej.

- Automatyka węzłów cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania powinna zapewnić właściwy komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez:

- dostawy energii cieplnej w funkcji parametrów zewnętrznych,

- dostawy ciepła do odbiorców uwzględniające dynamikę zmian temperatury ogrzewanych pomieszczeń.

- preferowana automatyka firmy Danfoss.

Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych.

- Instalacja odbiorcza c.o., c.t. systemu zamkniętego.

- Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. należy przyjąć 76/600C.

- Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody w przedziale od 550C do 600C i umożliwiać dokonywanie okresowej dezynfekcji termicznej.

- Hydrauliczny opór instalacji odbiorczej c.o., c.w.u., c.t. nie powinien przekraczać 50 kPa.

- W instalacji wewnętrznej ogrzewania z sieci ciepłowniczej nie należy stosować regulacji z upustami wody z zasilania do powrotu.

Wymogi dla układu pomiarowo – rozliczeniowego.

- Układu pomiarowo-rozliczeniowego: Przepływomierz ultradźwiękowy zamontowany za zaworami odcinającymi węzeł od sieci, jak najbliżej tych zaworów na powrocie. Układ pomiarowy jest dostarczany i montowany przez dostawcę ciepła oraz jest jego własnością. Wymaga się pozostawienia miejsca na jego montaż.

- Układu pomiarowego ilości wody uzupełniającej zład odbiorcy w węźle.

Granica własności sieci i urządzeń PEC Sp. z o.o.

- Węzeł będący własnością PEC (WW) – Pierwsze od strony węzła cieplnego zawory

odcinające węzeł od instalacji wewnętrznej.

- Węzeł będący własnością Odbiorcy (WO) – Do zaworów odcinających węzeł od sieci +

układ pomiarowy.

Wymogi dla układu elektrycznego oraz AKPiA.

- Wytyczne i zalecenia dotyczące automatycznej regulacji dostaw ciepła w węzłach cieplnych:

- Automatyka węzłów cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania powinna zapewnić właściwy komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez:

- dostawy energii cieplnej w funkcji parametrów zewnętrznych,

- dostawy ciepła do odbiorców uwzględniające dynamikę zmian temperatury ogrzewanych pomieszczeń.

- Preferowana automatyka firmy Danfoss.

Termin ważności warunków.

Warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat tj. do dnia: dd.mm.rrrr.

Informacja dodatkowa.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie (wzór ….). Równocześnie, oczekujemy od Państwa przedstawienia do uzgodnienia lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego.

Informujemy, że gotowi jesteśmy zaoferować, na wspólnie uzgodnionych warunkach, dostawę 
i montaż węzła cieplnego w budynku Inwestora oraz ciągłą jego obsługę i konserwację, a w razie potrzeby również modernizację tego węzła. Jeśli Inwestor byłby zainteresowany naszą ofertą 
w tym zakresie, prosimy o stanowisko w ciągu…… dni.